## Slide 1: 电力网接线方案的经济比较
主讲人 刘君
2009年2月23日

## Slide 2: 1、技术经济方案比较的作用
发电厂和变电站的设计方案选择步骤
先提出若干个可行的接线方案
经技术分析评价（可靠、先进、适用）,逐渐淘汰
在剩余满足技术要求的几个方案中，进行经济比较（合理，费用少）
经济比较主要是对各方案的综合总投资和年运行费用进行综合效益比较，确定最佳方案。

## Slide 3: 2、方案的经济比较项目 （1）电网建设综合总投资
= 线路总投资 + 变电站总投资 + 发电厂总投资
(只需计算方案不同部分的投资)
A.线路总投资
= 线路长度 * 单位造价
线路单位造价：查表8-13(110kV送电工程造价)、8-14 (220~500kV送电工程造价)

## Slide 4: B、变电站总投资
表8-5(220kV变电工程造价指标) 总投资1570万元
工程规模：
1台120MVA主变、
220kV线路２回（双母 屋外）
110kV线路２回（双母 屋外）
10kＶ（单母 屋内）
无功补偿（10kV） ３＊10Ｍｖａｒ
设计方案的规模与上述相比，多出的间隔或主变，参考
表8-6(220kV变电工程单项指标)进行修正
其它电压等级的变电站工程造价，参看表8-7～表8-12

## Slide 5: Ｃ、发电厂总投资
参考表8-1 8-2 8-3 8-4的数据，与设计方案对比，进行修正

## Slide 6: 2、方案的经济比较项目 （2）电网的年运行费用
＝ 电价＊电网的电能损耗 ＋ 电网的折旧、小修和维护费
电价 取0.4元／kW.h
电网的电能损耗 = 每条线路上电能损耗之和
每条线路上电能损耗 = 该线路的有功损耗 *
该线路的最大负荷损耗时间
该线路的有功损耗 粗略= 均一网潮流 * 5%
由该线路的最大负荷利用小时数Tmax 查表5-1

## Slide 7: 电网的折旧、小修和维护管理费占总投资的百分数
设备名称
折旧费（%）
小修费（%）
维护管理费（%）
总计（%）
木杆架空线
8
1
4
13
铁塔架空线
4．5
0．5
2
7
钢筋混凝土杆架空线
4．5
0．5
2
7
电缆线路
3．5
0．5
2
6
15MVA以下的变电所
6
1
7
14
15~40MVA的变电所
6
1
6
13
40~80MVA的变电所
6
1
5
12
80~150MVA的变电所
6
1
4．5
11．5

## Slide 8: ３、常用的技术经济分析方法 （1）年费用比较法
将全部支出费用折算至工程建成年后再折算为年费用。
年费用
工程总投资
年运行费
生产运行期 25-30年
年利率 取6.6%
两个方案的年费用相差不大，再用抵偿年限法进行判断

## Slide 9: （2）低偿年限法
方案1和方案2的投资
方案1和方案2的运行费
如果 Ｐa < 标准抵偿年限，选投资大，年费用小的方案
> 标准抵偿年限，选投资小，年费用大的方案