## Slide 1: 电力系统课程设计
主讲人 刘君
2009年2月23日

## Slide 2: 电网设计与发电厂变电站设计
电力系统设计与厂站电气系统设计的关系示意图
国家计划及能源政策
能源规划
电力负荷预测
电源规划
电网规划
发电厂、变电站设计
电力系统规划设计

## Slide 4: 第一部分
设计任务及要求

## Slide 5: 电力系统课程设计的目的
选择高压输电网设计题目
增强工程观念；熟悉电力系统规划设计有关的技术规程、规定和导则等；掌握电力网初步设计的基本方法以及相关的基本计算；学习工程设计说明书的撰写方法。

## Slide 6: 设计内容
1、电力系统功率平衡
2、电力网接线方案的技术论证及经济比较；
3、最大和最小运行方式下的潮流计算；
4、调压计算；
5、编写设计说明书，绘图。

## Slide 7: 设计进度安排
序
号
设计内容
进度
1
原始资料分析
第1天
2
电力系统功率平衡
3
电力网接线方案的技术论证及经济比较
第2-4天
4
网络潮流计算和调压计算
第5-7天
5
编写设计说明书，绘图
第8天
6
答辩
第9-10天

## Slide 8: 讲课及答辩时间安排
时间
地点
内容
2月23日 周一
下午 2：00
教5A403
布置课程设计任务、要求
上课：电网方案选择
主接线设计及主变选择
（刘君）
2月25日 周三
下午 2：00
教5A403
上课：方案经济比较（张东英）
2月27日 周五
下午 2：00
教5A403
上课：潮流计算和调压（刘燕华）
3月5日 周四 上午 8:30 下午 1:30
教5D209
答辩
3月6日 周五 上午 8:30 下午 1:30
教5D209
答辩

## Slide 9: 答辩要求
1、没做自己的题目而做别人的题目，或设计内容不完整的，都计为不及格。
2、每人必须由指定的指导教师答辩，交报告，并回答问题。
3、答辩时按照班级和学号的顺序，每人只有一次答辩机会，在顺序答辩时，没有来的计为缺考。可以提前答辩。

## Slide 10: 指导教师分工如下：
电气0501 15人 刘君
电气0507 11人 张旭
电气0502 14人 刘君
电气0508 12人 张旭
电气0503 13人 李岩松
电气0509 18人 张海波
电气0504 9人 张东英
电气0510 15人 张海波
电气0505 18人 刘燕华
电气0506 14人 刘燕华

## Slide 11: 参考资料
1、曹绳敏，电力系统课程设计及毕业设计参考资料，电力出版社，1995年第一版
2、陈跃，电气工程专业毕业设计指南—电力系统分册，中国水利水电出版社，2003年第一版
3、程浩忠，电力系统规划，中国电力出版社，2008年第一版
4、电力工业部规划设计总院，电力系统设计手册，1998年第一版

## Slide 12: 第二部分
电网设计步骤及主要方法

## Slide 13: 1、原始资料分析
包括：电网地理位置图；各电厂发电机的型号、单机容量和台数；各变电站以及电厂发电机直配负荷的最大与最小值（或以负荷曲线的形式给出）、功率因数、额定电压、负荷的电压要求、供电可靠性要求等 。
分析：1）了解电源及负荷的性质和类型，明确各类负荷的大小和性质，特别是一类和二类负荷所占的比例，从而确定系统的规模，以及负荷对可靠性的要求等。2）其次，初步确定电厂与各变电站之间的距离，为进一步确定供电电压等级提供数据。

## Slide 14: 2、功率平衡分析
目的：确定系统的有功备用容量是否满足要求，以及系统的无功平衡情况。
根据规定，要求系统的总有功备用容量不低于系统最大发电负荷的20%。
如果系统的有功备用不足，则需提出电源扩建的方案，如在现有的电厂增加机组的台数和容量等。

## Slide 15: 系统最大负荷时的有功功率平衡计算步骤
1）系统的最大用电负荷计算：
Pmax.i------各变电站最大用电负荷
K1 ------同时率或同时系数一般应根据实际统计资料确定，当没有实际资料时，可近似取如下参考值：用户较少时0.95~1.0，用户较多时0.7~0.85，地区与系统之间0.9~0.95

## Slide 16: 系统最大负荷时的有功功率平衡计算步骤
2）系统的供电负荷计算 ：综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率，称为电力系统供电负荷
K2 ------网损率，通常用供电负荷的百分数表示，一般为5%~10%

## Slide 17: 系统最大负荷时的有功功率平衡计算步骤
3）系统的发电负荷计算 ：供电负荷再加上发电厂的厂用电，以及发电机电压的直配负荷就是发电机应发出的功率，称为电力系统的发电负荷
K3 ------厂用电率通常用本厂发电负荷的百分数表示，一般热电厂为10%~15% ，凝汽式电厂为8%~10%，小型凝汽式电厂为5%从6%，大中型水电厂0.1%~0.5%，小型水电厂1.0%，核电厂4%~5%；
PZ------发电机电压直配负荷

## Slide 18: 系统最大负荷时的有功功率平衡计算步骤
4）系统有功备用容量计算
系统的装机容量减去发电负荷，即为备用容量。根据规定，系统的总备用容量不得低于系统最大发电负荷的20%，即系统的总装机容量应大于或等于该系统最大发电负荷的1.2倍。

## Slide 19: 系统最大负荷时的无功功率平衡
根据《电力系统电压和无功电力技术导则》，在主变压器最大负荷时，各级变电站二次负荷功率因数应满足：220kV变电站0.95~1.0，35kV~110kV变电站0.9~1.0；对不满足要求的变电站进行无功补偿。
计算系统的无功电源和补偿后的系统无功负荷。计算时，假设发电机为额定运行状态，变压器的工作损耗按每经一次电压变换，无功损耗为负荷视在功率的12%估算，不考虑架空线路的无功损耗和充电功率，以及无功补偿装置的容量。

## Slide 20: 3、电力网接线方案的选择
1）拟订电网接线形式，选择相应的电压等级
接线：有备用、无备用
输电线路电压等级：应根据输送容量、输电距离等确定。初步拟定电网接线方案时，可根据我国各额定电压等级的合理的输送功率和输电距离，来选择各线路的供电电压等级。

## Slide 21
… … …

## Slide 22
我国各级电压输送能力统计
输电电压(KV)
输送容量（MW）
传输距离（km）
0.38
0.1及以下
0.6及以下
3
0.1～1.0
1～3
6
0.1～1.2
4～15
10
0.2～2.0
6～20
35
2～10
20～50
110
10～50
50～150
220
100～500
100～300
330
200～1000
200～600
500
600～1500
400～1000
电压等级不宜过多，以减少变电重复容量
我国现有电网的电压等级的配置大致分为两类，即110／220／500kV及110／330kV。220kV以下电压等级的配置则为10／63／220kV及10(6)／35／110／220kV两种系列。

## Slide 23: 3、电力网接线方案的选择
2）确定发电厂、变电站主变压器的台数、容量和主接线形式
主接线设计时，应根据电压等级、进出线回路数、负荷对可靠性的要求等实际情况，参照设计规程和典型设计来完成。需要注意的是，发电厂和变电站高压侧的接线应与电网接线方案相一致

## Slide 24
( a )
( b )
( c )
站1
站1
站1
发电厂
发电厂
发电厂

## Slide 25: 3、电力网接线方案的选择
3）选择联络线路的导线型号
a.计算电网在最大运行方式下的初步潮流分布。针对环网接线，由于线路参数未知，因此先按均一网进行计算，不考虑线路和变压器的功率损耗。
b.按经济电流密度来选择各线路的导线截面和导线型号。
c.按电晕、允许载流量、机械强度进行校验。
注意：双回路供电线路在校验发热条件时，应考虑一回路故障切除后，另一回线路承担全部最大负荷时的情况。

## Slide 26: 3、电力网接线方案的选择
4）方案的初步比较
包括：线路长度、导线长度、高压断路器数目、有色金属消耗量。在说明书中，可通过表格的形式将各电网方案的上述指标列举出来进行比较分析。
a.线路走廊长度一般比地理图上的直线长度长5%~10%，导线长度也要比相应的路径长度长5%~10%。
b.在比较高压断路器数目时，不需要计及变电站中低压侧的断路器，有色金属耗量可根据导线的型号和长度查表计算出来。
c.经过方案的初步比较，一般留下2~3个方案进行详细的技术经济比较。

## Slide 27: 3、电力网接线方案的选择
5）方案的详细比较
对所有保留下来的方案进行电压损耗、电能损耗、工程总投资、年运行费用计算，筛除不合理的方案等，最后选择一个最优方案。

## Slide 28: 4、最大和最小运行方式下的潮流计算
针对最优电网接线，分别计算最大最小方式下的潮流分布。步骤如下：
1）元件参数计算；
2）最大、最小负荷时的运算负荷及电源运算功率计算；
3）最大、最小负荷时的潮流计算；
4）计算最大负荷情况下，潮流最重的一条线路故障退出后的系统潮流分布。

## Slide 29: 5、调压计算
1）根据《电力系统电压和无功电力技术导则》确定电力系统各级电力网电压的允许偏差范围。
2）一般先选用无激磁调压变压器，不满足要求时选用有载调压变压器或进行无功补偿。为保证用户受端电压质量和降低线损，220kV及以下的电网电压宜采用逆调压方式。
3）根据潮流计算结果，以及各厂、站低压侧的调压要求，分析系统在最大和最小负荷时的各点电压情况，确定各变压器分接开关的位置，并进行验算。

## Slide 30: 6、编写设计说明书，绘图
设计成品包括设计说明书和附图
内容应主要包括：1）前言；2）目录；3）第一章 电力系统课程设计任务介绍；4）第二章 电力系统功率平衡；5）第三章 电力系统接线方案的选择；6）第四章 电力系统潮流与调压计算；7）第五章 总结；8）附录；9）参考文献。附图包括：电力系统接线图、电力系统阻抗图、最大最小运行方式潮流分布图、严重事故后系统潮流分布图。

## Slide 31: 第三部分
输电线路的选择

## Slide 32: 一、按经济电流密度选择导线截面
S----导线截面积（mm2）；Pmax----送电容量（kW）；
J----经济电流密度（A/mm2）；UN----线路额定电压（kV）。
导线的经济电流密度可根据导线类型及最大负荷利用小时数查表得到。

## Slide 33
线路的最大负荷利用小时数Tmax,是由所通过的各负荷点的功率及其Tmax 决定，对于链式网络或环形网络，各段线路的最大负荷利用小时数可根据最大负荷利用小时数的定义，通过对所供负荷点的最大负荷利用小时数取加权平均获得：
Pmax.j-----各负荷点的最大有功功率；
Tmax.j-----各负荷点的最大负荷利用小时数
站1
站2
Pmax2 Tmax2
电厂
Pmax1 Tmax1

## Slide 34: 二、按电晕条件校验导线截面
Ur ----导线的电晕临界电压；
Umax----导线最高工作电压。
额定电压（kV）
110
220
330
500
750
软导线型号
LGJ-50
LGJ-240
LGJ-600
LGJK-500
LGJ-2×240
LGJ-4×300
LGJQ-3×400
LGJQ-4×500
管形导体外径（mm）
Ф20
Ф30
Ф40
不必验算电晕的导线最小型号及外径

## Slide 35: 三、按发热校验导线截面积
对各种不同运行方式以及事故情况下的传输容量进行发热校验，保证预期的输送容量不超过导线发热所允许的数值。
K-----环境修正系数，可查表获得；
Ial-----导体在海拔1000m及以下、环境温度为25℃时的长期允许载流量 Imax-----各种正常运行方式和事故后运行方式下通过导体的最大工作电流。关于环境温度，根据我国设备选择的有关规定，对于户外的裸导体，一般取当地一年中最热月的平均最高温度；在室内则取当地最热月平均最高温度加5℃。

## Slide 36: 四、按机械强度校验导线截面
对于跨越铁路、通航河流、公路、通信线路以及居民区的电力线路，导线截面积不得小于35mm2；通过其它地区的电力线路的允许最小截面积，35kV及以上线路为25mm2，35kV以下线路为16mm2。

## Slide 37: 五、按允许电压损耗选择或校验导线截面
负荷矩法：所谓负荷矩是指线路传输的最大有功功率与线路长度的乘积，能反映线路的功率损耗和电压质量。例如，根据手册中给出的6~220kV线路电压损失10%时的负荷矩，可以了解当线路允许电压损失为10%时，各型号导线、导线截面、功率因数、负荷矩以及电压等级之间的关系，对所选的线路进行电压损失校验，还可作为选择电压等级的依据。
见曹敏绳《电力系统课程设计及毕业设计参考资料》P30 表3-2、3-3、3-4

## Slide 38: 第四部分
主接线设计

## Slide 39
输电网络设计

## Slide 40: 一、选择主接线的依据
1．发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用
2．发电厂、变电所的分期和最终建设规模
3．供电负荷的数量和性质
4．系统备用容量大小
5．电压等级与接入系统方式

## Slide 41: 二、主接线的基本接线形式
单元接线
桥形接线
角形接线
有母线接线
无母线接线
单母线接线
双母线接线
一台半断路器接线
变压器母线组接线
单母线分段
增设旁路
双母线分段
增设旁路
扩大单元接线
内桥/外桥
三角/四角/五角/六角

## Slide 42: 1.各电压等级配电装置接线形式的选择
330500KV超高压配电装置
连接大容量发电机组、主变压器、超高压输电线路，必须具有高度的可靠性，不允许母线故障或母联断路器、分段断路器拒动而导致同时切除两台以上大型机组或超高压线路，也不允许系统稳定破坏等大面积停电事故。
常用的接线形式有：35角形接线
一台半断路器接线
变压器母线组接线
双母线四分段接线

## Slide 43
35220KV配电装置
根据其在电力系统中的地位和作用、电压等级、负荷状况、出线回路数等条件确定。
35220 KV 出线为2回
桥形或多角形接线
3560 KV 出线48回 110220KV 出线不超过4回
单母线分段接线
3560KV 出线在8回以上 110220KV 出线为5回及以上
双母线接线

## Slide 44
610KV电压等级配电装置
发电厂610KV配电装置：
单母线分段或双母线接线
（每段母线上所连接的发电机容量为12MW以上）
双母线分段接线，并装设分段电抗器
（每段母线上所连接的发电机容量为24MW及以上）
变电站610KV配电装置：
单母线分段
单母线接线

## Slide 45: 2. 设置旁路母线的原则
不需设置旁路的情况
系统允许断路器停电检修时
接线允许断路器停电检修时
中小型水电站枯水季节允许停电检修出线断路器时
采用高可靠性的SF6断路器及全封闭组合电器时
110220 KV配电装置
采用单母线分段或双母线接线的110220 KV配电装置，除断路器允许停电检修外，一般设置旁路母线；
当220 KV出线在4回及以上、110 KV出线在6回及以上时，一般采用有专用旁路断路器的接线。

## Slide 46: 设置旁路母线的原则
610 KV配电装置
一般不设置旁路母线；
可设置旁路的情况：
出线回路数多、多数线路向用户单独供电而用户内缺少备用电源且不允许停电、均为架空出线的情况。
3560 KV配电装置
采用单母分段接线且断路器无条件停电检修时可设置不带专用旁路断路器的旁路母线；
当采用双母线时不宜设置旁路母线，有条件时可设置旁路隔离开关。

## Slide 47: 关于带旁路的母线制接线的发展变化
20世纪50~60年代在较重要的35~500KV配电装置中广泛使用
缺点：
1）增加了设备、占地，也增加了工程投资
2）倒闸操作复杂，易产生误操作
3）保护及二次回路接线复杂
4）不利于实现变电所的无人值班
新建工程很少采用带旁路母线的接线方式
1）系统接线可靠性高
2）设备制造水平提高：SF6、真空断路器、液压弹簧等操作机构
3）继电保护微机化、保护双重化配置
4）220kV及以下变电站一般按无人值班方式设计

## Slide 48: 第五部分
主变压器的选择

## Slide 49: 一、变压器容量的确定
1. 发电厂主变压器
1）单元接线
按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后，留10%的裕度确定。
扩大单元接线的变压器容量，按上
述算出的两台机容量之和确定。

## Slide 50
1.发电厂主变压器
2）具有发电机电压母线
当发电机电压母线上负荷最小时，扣除厂用负荷后，主变压器应能将剩余有功和无功送往系统；
发电机电压母线上最大一台发电机检修或故障时，主变能从系统倒送功率保证母线上最大负荷的需要；
发电机电压母线上有两台或以上主变时，当其中容量最大的一台因故退出运行时，其余主变在允许的正常过负荷范围内，应能输送母线剩余功率的70%以上；
因系统经济运行要求需限制本厂出力时，应具有从系统倒送功率的能力，满足电压母线上最大负荷的要求。

## Slide 51
2. 变电站主变压器
变电所主变容量，一般应按5~10年规划负荷、负荷性质、电网结构等综合考虑，确定其容量。
重要变电所，应考虑一台主变停运，其余主变容量在计及过负荷能力允许时间内，应满足I、II类负荷的供电。
一般性变电所，当一台主变停，其余主变容量应能满足全部负荷的70%~80%。

## Slide 52: 二、主变压器台数的确定
与系统有强联系的大、中型发电厂和枢纽变电所，在一种电压等级下，主变应不少于2台。
对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所，可设3台主变。
与系统弱联系的中、小型电厂和低压侧电压为6~10KV的变电所，或与系统联系只是备用性质时，可只装1台变压器。
联络变为布置和引线方便，通常只选一台，在中性点接地方式允许条件下，以选自耦变为宜。其第三绕组，即低压绕组兼作厂用备用电源或引接无功补偿装置。
----与电压等级、接线形式、传输容量、和系统的联系等因素有密切关系。

## Slide 53: 三、主变压器型式的选择
330KV及以下电力系统，一般都应选三相变压器。
500KV及以上电力系统中的主变相数的选择，除按容量、制造水平、运输条件确定外，更重要的是考虑负荷和系统情况，保证供电可靠，进行综合分析，在满足技术、经济的条件下，来确定选用单相变还是三相变。
相数的确定
-------主变选择三相还是单相，主要考虑变压器的制造条件、运输条件和可靠性要求等因素。

## Slide 54
a. 一般当最大机组容量为125MW及以下的发电厂，多采用三绕组变压器。但每个绕组的通过容量应达到该变压器额定容量的15%及以上，否则选两台双绕组变合理。
b. 对于最大机组为200MW以上的发电厂，一般采用双绕组变压器，加联络变压器。
c. 在110KV及以上中性点直接接地系统中，凡需选用三绕组变的场所，均可优先选用自耦变。它损耗小，体积小，效率高，但限流效果差，且变比不宜过大。
绕组数的确定
-----发电厂如以两种升高电压等级向用户供电或与系统连接时，可采用二台双绕组或一台三绕组或自耦变。

## Slide 55
我国110KV及以上电压等级中，变压器三相绕组都采用“YN ”连接；
35KV采用“Y”连接，其中性点多通过消弧线圈接地。
35KV以下，采用“△”连接。
在发电厂和变电所中，一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制三次谐波对电源的影响等因素，主变压器的接线组别一般都选用YN /△-11常规接线。
绕组接线组别的确定
------变压器三相绕组的连接方式有“Y”和“△”两种，应根据具体工程确定；接线组别必须和系统电压相位一致，采用时钟法表示

## Slide 56
采用有载调压的情况：
接于出力变化大的发电厂的主变，特别是潮流方向不固定，且要求变压器副边电压维持在一定水平。
接于时而为送端，时而为受端，具有可逆工作特点的联络变压器，为保证供电质量，要求母线电压恒定。
发电机经常在低功率因数下运行。
调压方式的确定
------包括无激磁调压和有载调压两种，其调压范围分别在10%以内和30%。发电厂主变很少采用有载调压，220KV及以上的降压变压器仅在电网电压变化较大时采用有载调压。

## Slide 57
自然风冷：7500KVA以下小容量变，
强迫空气冷却：容量大于10000KVA
强迫油循环水冷却
强迫油循环导向冷却
水内冷变压器
采用充气式变压器
冷却方式
-----随形式和容量不同而异

## Slide 58: 谢谢！